附件：

成都市血液中心2024年二次供水、雨水池水泵等维修维护服务采购项目

一、项目内容：成都市血液中心供水、排水维修维护服务

二、维修维护概况

| 序号 | 巡检项 名称 | 规格型号 | 数量 | 单 位 | 维护单价单台/ 单次限价 | 月度巡检频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵巡检 | 50WQ,3KW | 16 | 台 | 20 | 1 |  |
| 2 | 潜水泵巡检（浅坑） | 50WQ,2.2KW | 11 | 台 | 20 | 1 |  |
| 3 | 潜水泵巡检 | 100WQ,7.5KW | 3 | 台 | 20 | 1 |  |
| 4 | 潜水排污泵 | 50WQ,3KW | 8 | 台 | 20 | 1 |  |
| 5 | 潜水泵巡检（深坑） | 50WQ,2.2KW | 12 | 台 | 20 | 1 |  |
| 6 | 成套全变频恒压给水设备巡检 | 5.5KW（二用一备） | 1 | 套 | 50 | 1 |  |
| 7 | 雨水泵回收系统巡检 | 7.5KW（一用一备） | 1 | 套 | 50 | 1 |  |
| 合计：50台泵，2套系统设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

★日常维护巡检清单

★维修清单

| 序号 | 材料名称 | 设备型号 | 单位 | 备件数量 | 设备件单价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机绕组 | 50WQ,3KW | 个 | 1 | 500 | 潜污泵系统 |
| 2 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 200 |  |
| 3 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 200 |  |
| 4 | 轴承 |  | 套 | 1 | 200 |  |
| 5 | 电机绕组 | 50WQ,2.2KW | 个 | 1 | 400 |  |
| 6 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 200 |  |
| 7 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 200 |  |
| 8 | 轴承 |  | 套 | 1 | 200 |  |
| 9 | 电机绕组 | 100WQ，7.5KW | 个 | 1 | 1100 |  |
| 10 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 11 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 12 | 轴承 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 13 | 电机绕组 | 50DFCL20-5 | 个 | 1 | 800 | 生活泵系统 |
| 14 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 15 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 16 | 轴承 |  | 套 | 1 | 300 |  |
| 17 | 变频器 | 5.5KW | 个 | 1 | 5000 |  |
| 18 | 微断空开 |  | 个 | 1 | 160 |  |
| 19 | 接触器 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 20 | 热继电器 |  | 个 | 1 | 150 |  |
| 21 | 控制屏 |  | 个 | 1 | 600 |  |
| 22 | PLC |  | 个 | 1 | 4000 |  |
| 23 | 电机绕组 | 7.5KW | 个 | 1 | 1100 | 雨水泵回收系统 |
| 24 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 25 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 26 | 轴承 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 27 | 变频器 | 7.5KW | 个 | 1 | 5000 |  |
| 28 | 微断空开 |  | 个 | 1 | 160 |  |
| 29 | 接触器 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 30 | 热继电器 |  | 个 | 1 | 150 |  |
| 31 | 控制屏 |  | 个 | 1 | 600 |  |
| 32 | PLC |  | 个 | 1 | 4000 |  |
| 33 | 集水坑水泵液位控制系统 |  | 套 | 1 | 80 | 潜水泵系统 |
| 34 | 控制箱系统 |  | 套 | 1 | 400 |  |
| 35 | 阀门 |  | 个 | 1 | 300 |  |
| 36 | 止回阀 |  | 个 | 1 | 500 |  |
| 备注：1.服务清单包括但不限于上述内容，在不超过预算的情况下按实际发生据实结算。 2.上述材料价格包含但不限于人工费，垃圾清运费等。 |  |  |  |  |  |  |

三、维修维护需求

1.维修维护内容

（1）对成都市血液中心地下室集水坑2.2KW计23台，3KW计24台，7.5KW计3台，共计50台潜水泵及2套设备（给水设备及雨水泵回收系统）进行日常维护保养；

（2）定期维护保养潜水泵，常规检查每月一次；

检查控制柜手动启动是否正常。

检查水泵在手动启动时有无异常，如反转、不抽水等情况。

检查集水坑积水有无超过浮球阀限定区域。

清理控制柜各元器件积灰，紧固相应的接触端子及螺丝。

检查给水管、溢水管和排水管，确保其正常运行、不堵塞。

排除集水井内的水，清洁并去除集水井内的污垢。

清除管道接合处污垢，清除管道表面锈迹并重新涂抹防腐涂料。

用油脂润滑外露的阀轴，防止生锈。

启动隔离阀一次，确保阀门自由活动且在阀门关闭过程中也能起到完全隔离的作用。

（3）定期清吸集水坑淤泥，常规清淤一年两次；检查并清理集水坑淤泥及杂物，常规每六个月一次。

（4）定期去除管外壳锈迹，常规喷涂颜料一年一次；去除集水井给水管、溢水管和排水管外壳锈迹并重新喷涂颜料，常规每年一次。

（5）如保养过程中有设备需更换或维修，待中心后勤采购部门确认后再施工。

（6）提供详细的服务档案，定期整理服务报告单，方便采购人随时了解服务情况。

2.技术需求

服务方具备地下库集水井排污泵相关维修经验，专业维修人员需持有电工证、有限空间特种作业证。

3.商务需求

（1）服务时间：自合同签订之日起1年。

（2）服务地点：成都市血液中心地下室。

（3）验收标准：能在规定时间内按质量按时进行维修维护服务。

（4）售后服务或应急方案：

如地下库集水井排污泵出现故障，服务方需在60分钟内到达现场处理解决。

四、维修维护项目预算

预算4.8万元，最高现价4.8万元。不分包。

四、付款方式

服务费用据实结算，服务结束后15日内甲方组织最终验收。验收合格后，甲方收到乙方提供的合法、有效的发票后15个工作日内统一支付；验收不合格的，甲方有权不予支付服务费用。乙方延期提供发票的，甲方付款期相应顺延，若乙方未提供发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且不承担任何责任，乙方亦不得因此停止履行本合同约定的义务。

五、验收标准：

1.检查有无明显的漏水现象。

2.检查浮阀的状况并检查其是否正常运作。

3.控制柜各元器件无灰尘，接触端子及螺丝紧固相应。

4.给水管、溢水管和排水正常运行、不堵塞。

5.集水井内无水，清洁无污垢。

6.管道接合处无污垢，管道表面无锈迹。

7.阀轴无锈迹。

8.启动隔离阀时，阀门自由活动且在阀门关闭过程中也能起到完全隔离的作用。

9.所有水泵及控制系统能正常工作。

10.每次巡查记录完整。

| 序号 | 巡检项 名称 | 规格型号 | 数量 | 单 位 | 维护单价单台/ 单次限价（元） | 投标单价（元） | 月度巡检频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵巡检 | 50WQ,3KW | 16 | 台 | 20 |  | 1 |  |
| 2 | 潜水泵巡检（浅坑） | 50WQ,2.2KW | 11 | 台 | 20 |  | 1 |  |
| 3 | 潜水泵巡检 | 100WQ,7.5KW | 3 | 台 | 20 |  | 1 |  |
| 4 | 潜水排污泵 | 50WQ,3KW | 8 | 台 | 20 |  | 1 |  |
| 5 | 潜水泵巡检（深坑） | 50WQ,2.2KW | 12 | 台 | 20 |  | 1 |  |
| 6 | 成套全变频恒压给水设备巡检 | 5.5KW（二用一备） | 1 | 套 | 50 |  | 1 |  |
| 7 | 雨水泵回收系统巡检 | 7.5KW（一用一备） | 1 | 套 | 50 |  | 1 |  |
| 合计：50台泵，2套系统设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

成都市血液中心2024年二次供水、雨水池水泵等维修维护服务采购项目报价单

| 序号 | 材料名称 | 设备型号 | 单位 | 备件数量 | 设备件单价限价（元） | 投标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机绕组 | 50WQ,3KW | 个 | 1 | 500 |  | 潜污泵系统 |
| 2 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 3 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 4 | 轴承 |  | 套 | 1 | 200 |  |  |
| 5 | 电机绕组 | 50WQ,2.2KW | 个 | 1 | 400 |  |  |
| 6 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 7 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 8 | 轴承 |  | 套 | 1 | 200 |  |  |
| 9 | 电机绕组 | 100WQ，7.5KW | 个 | 1 | 1100 |  |  |
| 10 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 11 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 12 | 轴承 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 13 | 电机绕组 | 50DFCL20-5 | 个 | 1 | 800 |  | 生活泵系统 |
| 14 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 15 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 16 | 轴承 |  | 套 | 1 | 300 |  |  |
| 17 | 变频器 | 5.5KW | 个 | 1 | 5000 |  |  |
| 18 | 微断空开 |  | 个 | 1 | 160 |  |  |
| 19 | 接触器 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 20 | 热继电器 |  | 个 | 1 | 150 |  |  |
| 21 | 控制屏 |  | 个 | 1 | 600 |  |  |
| 22 | PLC |  | 个 | 1 | 4000 |  |  |
| 23 | 电机绕组 | 7.5KW | 个 | 1 | 1100 |  | 雨水泵回收系统 |
| 24 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 25 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 26 | 轴承 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 27 | 变频器 | 7.5KW | 个 | 1 | 5000 |  |  |
| 28 | 微断空开 |  | 个 | 1 | 160 |  |  |
| 29 | 接触器 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 30 | 热继电器 |  | 个 | 1 | 150 |  |  |
| 31 | 控制屏 |  | 个 | 1 | 600 |  |  |
| 32 | PLC |  | 个 | 1 | 4000 |  |  |
| 33 | 集水坑水泵液位控制系统 |  | 套 | 1 | 80 |  | 潜水泵系统 |
| 34 | 控制箱系统 |  | 套 | 1 | 400 |  |  |
| 35 | 阀门 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 36 | 止回阀 |  | 个 | 1 | 500 |  |  |
| 备注：1.服务清单包括但不限于上述内容，在不超过预算的情况下按实际发生据实结算。 2.上述材料价格包含但不限于人工费，垃圾清运费等。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系方式：

日期：