附件：

成都市血液中心2024年UPS电池采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年UPS电池采购项目

- 二、项目概况：为保证中心采供血业务正常开展，现拟购UPS电池一批。预算32440元。

三、付款方式：验收合格后十五日内，乙方向甲方提供与该批货物等值的国家税务局通用机打发票；甲方向乙方一次性支付该批货物总金额。

四、技术要求

（一）12V24AH

1、电池形式：阀控式铅酸免维护蓄电池；

2、额定电压：12V；

3、电池容量：≥24AH，满足系统延时需要；

4、阻燃性能：电池外壳采用阻燃材料,阻燃性能符合V-0标准（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告）；

5、抗震能力：蓄电池经9烈度抗地震检验后，抗地震性能评定为：合格（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告或合格证书）；

6、气密性：能够承受≥50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形(提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告)；

7、工程实施：成都市区及郊县各科室、献血屋 蓄电池更换，系统调试；

8、售后服务：质保一年，提供上门巡检维护服务，维护频次：1次/年，提交科室签字确认的《UPS电源巡检维护表》；

（二）12V17AH

1、电池形式：阀控式铅酸免维护蓄电池；

2、额定电压：12V；

3、电池容量：≥17AH，满足系统延时需要；

4、阻燃性能：电池外壳采用阻燃材料,阻燃性能符合V-0标准（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告）；

5、抗震能力：蓄电池经9烈度抗地震检验后，抗地震性能评定为：合格（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告或合格证书）；

6、气密性：能够承受≥50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形(提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告)；

7、工程实施：成都市区及郊县各科室、献血屋 蓄电池更换，系统调试；

8、售后服务：质保一年，提供上门巡检维护服务，维护频次：1次/年，提交科室签字确认的《UPS电源巡检维护表》；

（三）12V7AH

1、电池形式：阀控式铅酸免维护蓄电池；

2、额定电压：12V；

3、电池容量：≥7AH，满足系统延时需要；

4、阻燃性能：电池外壳采用阻燃材料,阻燃性能符合V-0标准（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告）；

5、抗震能力：蓄电池经9烈度抗地震检验后，抗地震性能评定为：合格（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告或合格证书）；

6、气密性：能够承受≥50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形(提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告)；

7、工程实施：成都市区及郊县各科室、献血屋 蓄电池更换，系统调试；

8、售后服务：质保一年，提供上门巡检维护服务，维护频次：1次/年，提交科室签字确认的《UPS电源巡检维护表》；

（四）12V100AH

1、电池形式：阀控式铅酸免维护蓄电池；

2、额定电压：12V；

3、电池容量：≥100AH，满足系统延时需要；

4、阻燃性能：电池外壳采用阻燃材料,阻燃性能符合V-0标准（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告）；

5、抗震能力：蓄电池经9烈度抗地震检验后，抗地震性能评定为：合格（提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告或合格证书）；

6、气密性：能够承受≥50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形(提供带CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检验检测报告)；

7、工程实施：成都市区及郊县各科室、献血屋 蓄电池更换，系统调试；

8、售后服务：质保三年，提供上门巡检维护服务，维护频次：1次/年，提交科室签字确认的《UPS电源巡检维护表》；

四、报价单

| 序号 | 名称 | 单位 | 型号 | 拟购数量 | 单价限价（元） | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池1 | 块 | 12V 24AH | 6 | 520 |  |  |
| 2 | UPS电池2 | 块 | 12V 17AH | 8 | 360 |  |  |
| 3 | UPS电池3 | 块 | 12V 7AH | 6 | 240 |  |  |
| 4 | UPS电池4 | 块 | 12V 100AH | 16 | 1562.5 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系方式：

日期：