附件：

成都市血液中心2025年供水、排水维修维护服务采购项目

一、项目内容：成都市血液中心2025年供水、排水维修维护服务采购项目

二、项目概况：为做好中心后勤防洪和雨水收集保障服务，现需采购供水、排水维修维护服务。项目预算金额4.8万元，其中维护费为固定费用，维修费用则据实结算。

三、资格要求：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

四、技术要求：

1.对成都市血液中心地下室集水坑2.2KW计23台，3KW计24台，7.5KW计3台，共计50台潜水泵及2

套设备（给水设备及雨水泵回收系统）进行日常维护保养；

2.定期维护保养潜水泵，常规检查每月一次；

2.1检查控制柜手动启动是否正常。

2.2检查水泵在手动启动时有无异常，如反转、不抽水等情况。

2.3检查集水坑积水有无超过浮球阀限定区域。

2.4清理控制柜各元器件积灰，紧固相应的接触端子及螺丝。

2.5检查给水管、溢水管和排水管，确保其正常运行、不堵塞。

2.6排除集水井内的水，清洁并去除集水井内的污垢。

2.7清除管道接合处污垢，清除管道表面锈迹并重新涂抹防腐涂料。

2.8用油脂润滑外露的阀轴，防止生锈。

2.9启动隔离阀一次，确保阀门自由活动且在阀门关闭过程中也能起到完全隔离的作用。

3.定期清吸集水坑淤泥，常规清淤一年两次；检查并清理集水坑淤泥及杂物，常规每六个月一次。

4.定期去除管外壳锈迹，常规喷涂颜料一年一次；去除集水井给水管、溢水管和排水管外壳锈迹并重新喷涂颜料，常规每年一次。

5.如保养过程中有设备需更换或维修，应待采购人确认后再施工。供应商承担维修期间的一切安全责任，包括人员、设备及第三方的安全。

6.提供详细的服务档案，定期整理服务报告单，方便采购人随时了解服务情况。

五、服务清单：

1.维护清单（见附件一）

2.维修清单（见附件二）

维修费单项报价为全包价，包含材料费、运输费、安装费、税费等。

六、服务要求

1.服务方具备地下车库集水坑排污泵相关维修经验，专业维修人员需持有电工证、有限空间特种作业证。

2.服务地点：成都市血液中心本部。

3.服务期限：服务期限三年，合同一年一签，合同期满后，经采购人考核合格，方可签订下一年服务合同。

4.售后服务：如地下车库集水坑排污泵等设备出现故障，服务方需在60分钟内到达现场处理解决。维修材料质保期为一年。

七、付款方式

维修维护服务完成并验收合格后，每半年付款一次。维护费用为固定金额，维修费用根据维修情况据实结算。供应商提供合法、有效的发票后10个工作日内付款。若供应商在规定时限内未向采购人递交上述资料，采购人可延期付款。

附件一：

成都市血液中心2025年供水、排水维护清单及限价

| 序号 | 维护巡检项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维护单次最高限价 （元/台） | 月度巡检频次 | 报价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵巡检 | 50WQ,3KW | 16 | 台 | 30 | 1 |  |  |
| 2 | 潜水泵巡检（浅坑） | 50WQ,2.2KW | 11 | 台 | 30 | 1 |  |  |
| 3 | 潜水泵巡检 | 100WQ,7.5KW | 3 | 台 | 30 | 1 |  |  |
| 4 | 潜水排污泵 | 50WQ,3KW | 8 | 台 | 30 | 1 |  |  |
| 5 | 潜水泵巡检（深坑） | 50WQ,2.2KW | 12 | 台 | 30 | 1 |  |  |
| 6 | 成套全变频恒压给水设备巡检 | 5.5KW(二用一备) | 1 | 套 | 70 | 1 |  |  |
| 7 | 雨水泵回收系统巡检 | 7.5KW(二用一备) | 1 | 套 | 70 | 1 |  |  |
| 合计：50台泵，2套系统设备。维护报价合计：XX元（大写：XX） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

成都市血液中心2025年供水、排水维修清单及限价

| 序号 | 材料名称 | 设备型号 | 单位 | 备件数量 | 备件单价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机绕组 | 50WQ,3KW | 个 | 1 | 500 |  | 潜污泵系统 |
| 2 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 3 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 4 | 轴承 |  | 套 | 1 | 200 |  |  |
| 5 | 电机绕组 | 50WQ,2.2KW | 个 | 1 | 400 |  |  |
| 6 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 7 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 200 |  |  |
| 8 | 轴承 |  | 套 | 1 | 200 |  |  |
| 9 | 电机绕组 | 100WQ,7.5KW | 个 | 1 | 1100 |  |  |
| 10 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 11 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 12 | 轴承 |  | 套 | 1 | 300 |  |  |

| 序号 | 材料名称 | 设备型号 | 单位 | 备件数量 | 备件单价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 电机绕组 | 50DFCL20-5 | 个 | 1 | 800 |  | 生活泵系统 |
| 14 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 15 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 16 | 轴承 |  | 套 | 1 | 300 |  |  |
| 17 | 变频器 | 5.5KW | 个 | 1 | 5000 |  |  |
| 18 | 微断空开 |  | 个 | 1 | 160 |  |  |
| 19 | 接触器 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 20 | 热继电器 |  | 个 | 1 | 150 |  |  |
| 21 | 控制屏 |  | 个 | 1 | 600 |  |  |
| 22 | PLC |  | 个 | 1 | 4000 |  |  |
| 23 | 电机绕组 | 7.5KW | 个 | 1 | 1100 |  | 雨水泵回收 系统 |
| 24 | 叶轮 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 25 | 机械密封 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 26 | 轴承 |  | 套 | 1 | 300 |  |  |

| 序号 | 材料名称 | 设备型号 | 单位 | 备件数量 | 备件单价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 变频器 | 7.5KW | 个 | 1 | 5000 |  | 雨水泵回收 系统 |
| 28 | 微断空开 |  | 个 | 1 | 160 |  |  |
| 29 | 接触器 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 30 | 热继电器 |  | 个 | 1 | 150 |  |  |
| 31 | 控制屏 |  | 个 | 1 | 600 |  |  |
| 32 | PLC |  | 个 | 1 | 4000 |  |  |
| 33 | 集水坑水泵液位控制系统 |  | 套 | 1 | 80 |  | 潜水泵系统 |
| 34 | 控制箱系统 |  | 套 | 1 | 400 |  |  |
| 35 | 阀门 |  | 个 | 1 | 300 |  |  |
| 36 | 止回阀 |  | 个 | 1 | 500 |  |  |
| 备注：1.服务清单包括但不限于上述内容，在不超过预算的情况下按实际发生据实结算。 2.上述材料价格包含但不限于人工费，垃圾清运费等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修报价合计：XX元（大写：XX） |  |  |  |  |  |  |  |

成都市血液中心2025年供水、排水维修维护服务采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护服务 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 维修服务 | 1 | 项 |  |  |
| 报价合计：XX元（大写：XX） |  |  |  |  |  |